## Slide 1: Symbolické programovanie

## Slide 2: Vzťah medzi fyzickou a symbolickou adresou
Každý vstup a výstup má svoju absolútnu adresu vopred preddefinovanú hardvérovou konfiguráciou. Táto adresa je adresovaná priamo t.j. absolútne. Absolútnu adresu môžeme nahradiť ľubovoľným symbolickým menom

## Slide 3: Pokračovanie
V tabuľke symbolov možme prideliť symbolické mená a dátové typy všetkým absolútnym adresám, ktoré budeme neskôr v našom programe využívat napríklad pre vstup
I 0.1 bude symbolické meno Key 1. Tieto mená sa potom aplikujú do všetkých častí programu a sú viditelné ako globálne premenné. Použitím symbolických mien, môžete značne zvýšiť čitatelnosť vytvoreného S7 programu.

## Slide 4
Tabuľka
symbolov
Adresa
Symbolické
meno
Typ
Počiatočná
hodnota
Poznámka

## Slide 5: pokračovanie
V programe môžeme používať symbolické mená pre označenie úpremenných ,ale aj iných objektov:
Globálne data
E , A , M , Z , T
Názvy blokov
OB , FB , FC , DB/UDT
Špecifické dáta bloku
parameter bloku
lokálne dočasné dáta
návestie
časti DB
typy dát

## Slide 6: Dátové bloky
Dátové bloky DB sú bloky v pamäti,do ktorých program ukladá dáta . Ak je volaný niektorý programový blok (FB,FC,OB) obsadí si pamäť v lokálnej oblasti . Po ukončení práce sa táto oblasť vymaže a údaje sa stratia .Ak požadujeme zachovanie údajov pre ďalšie spracovanie, je potrebné k programovému bloku priradiť DB dátový blok, ktorý rezervuje príslušnú časť pamäte počas vykonávania bloku a po ukončení ostávajú údaje v tomto bloku zachované.

## Slide 7: pokračovanie
OB
FB
DB
FC
SFC
DB
OB...organizačný blok
FB...funkčný blok
FC...funkcia
SFC..systémová funkcia
DB ..dátový blok
SDB..systémový dátový blok

## Slide 8: Globálne a lokálne dátové bloky
Globálne dátové bloky:
môžu byť používané všetkými programovými blokmi.Všetky OB,FB,FC môžu do týchto blokov zapisovať a čítať údaje.Pred zápisom,alebo čítaním musí byť príslušný blok otvorený.
Lokálne dátové bloky:
Sú priradené jednému,alebo viacerým funkčným blokom.Dáta,uložené v tomto bloku môže čítať a modifikovať len priradený funkčný blok.Jednému funkčnému bloku je možné priradiť viac dátových blokov.

## Slide 9: Typy dát
BOOL 1 true or false
BYTE 8 0-255
WORD 16 0-65535
DWORD 32 0 - 232-1
CHAR 8 Znak ACSII okrem DEL a „
STRING 8x254 Reťazec znakov 2-254
INT 16 Celé číslo :-32768 ...+32767
DINT 32 Dvojitý rozsah celočíselný
REAL 32 IEEE číslo v pohyblivej čiarke
TIME 32 IEC čas v ms krokoch
DATE 16 IEC dátum v denných krokoch
TOD 32 Denný čas v ms krokoch
hodiny(0-23),minúty(0-59),sekundy,(0-59),
milisekundy (0-999).
S5TIME 16 Hodnota času pre časovače
Rozsah: 0h 0m 0s 0ms - 2h 46m 30s 0ms

## Slide 10: Typy dát
Dáta , ktoré sú používané v programe musia byť priradené určitému typu. Priradením typu sa dátam predpíše určitá veľkosť a štruktúra bitov.
Typy dát sú rozdelené do troch skupín:
Základné podľa EC 1131-1
Komplexné štruktúrované a typ poľa,ktoré sú väčšie ako 32 bitov,alebo sa skladajú z rôznych typov dát.
Typy parametrov parameter bloku,ktorý používajú FB,alebo FC

## Slide 11: Komplexné dáta
Pomocou komplexných dát sú popísané skupiny dát,ktoré sú väčšie ako 32 bitov,alebo tie skupiny,ktoré sa skladajú z rôznych typov dát.Komplexné sú nasledujúce typy:
DATE_AND_TIME
STRING
ARRAY
STRUCT
STRUCT štruktúrované typy dát sa skladajú z elementárnych,alebo štruktúrovaných typov dát.
ARRAY Polia sú súborom prvkov rovnakého typu.Môžu sa skladať zo :
        základných typov dát
        z prvkov definovaných užívateľom
        z prvkov typu pole (až do 6.úrovne vnorenia )

## Slide 12: Štruktúrovaný typ a pole
ŠTRUCT
ARRAY

## Slide 13: Prístup k dátam
Otvorenie DB Príkazom AUF DB i , AUF meno DB sa otvorí príslušný DB a zatvorí DB, ktorý bol otvorený.Napr.: AUF DB 19
Prístup do DB čítanie a zápis dát môžeme programovať nasledujúcimi inštrukciami:
L DB B1 nahratie 1.byte do ACC
L DB W2 nahratie 2.slova do ACC
T DB W4 prenos z ACC do 4.slova v DB
L ‘A’ nahratie ACSII znaku
U DB X 3.1 test na 1. Bit 3. Byte v DB
L DB19.DBW4 otvorenie DB19 a nahratie 19.slova
L meno.VEL otvorenie DB so symbolickým menom a nahratie symb.premennej VEL