## Slide 1
Programovací jazyk AWL
9. Spracovanie prerušení

## Slide 2: Obecne
Spracovanie prerušení je udalosťami riadené spracovanie programu. Pri vzniku udalosti preruší systémový program spracovávanie hlavného programu a volá programový blok, ktorý je danej udalosti priradený. Po ukončení tohto programu začne systémový program pokračovať v hlavnom programe od miesta prerušenia. Udalosťami , ktoré vyvolávajú prerušenie môžu byť rôzne deje, alebo chybové stavy. Každej udalosti je priradená určitá priorita spracovanie.

## Slide 3: Princíp prerušenia
Hlavný program
Program pre
obsluhu prerušenia
t
a
a
b
b
c
c

## Slide 4: Typy prerušenia
SIMATIC S7 má nasledujúce typy prerušení:
Prerušenie z procesu
Časom spúšťané prerušenie
Prerušenie od hodín reálneho času
Oneskorené prerušenie
Prerušenie pri viacprocesorovom režime
Preuršenie vyvolané chybou v systéme

## Slide 5: Prehľad OBi
OB
Druh
Priorita
Poznámka
OB1 Cyklický spúšťaný blok 1 voľný cyklus
OB10 časové alarmy min-rok 2
...
OB17 1x,min,hod,deň,týždeň,mesiac,rok
OB20 oneskorený alarm 0 3
OB21 oneskorený alarm 1 4
OB22 oneskorený alarm 2 5
OB23 oneskorený alarm 3 6

## Slide 6: Prehľad OBi
OB
Druh
Priorita
Poznámka
OB30 časový alarm 5s 7
OB31 časový alarm 2s 8
OB32 časový alarm 1s 9
OB33 časový alarm 500 ms 10
OB34 časový alarm 200 ms 11
OB35 časový alarm 100 ms 12
OB36 časový alarm 50 ms 13
OB37 časový alarm 20 ms 14
OB38 časový alarm 10 ms 15

## Slide 7: Prehľad OBi
OB
Druh
Priorita
Poznámka
OB40 procesný alarm 0 16
OB41 procesný alarm 1 17
OB42 procesný alarm 2 18
OB43 procesný alarm 3 19
OB44 procesný alarm 4 20
OB45 procesný alarm 5 21
OB46 procesný alarm 6 22
OB47 procesný alarm 7 23

## Slide 8
OB
Druh
Priorita
Poznámka
OB80 časová chyba 26,28
OB81 strata napájania 26,28
OB82 diagnostika 26,28
OB83 indikácia vytiahnutia jednotky 26,28
OB84 porucha CPU 26,28
OB85 chyba chodu programu 26,28
OB86 chyba decentrálnej periférie 26,18
OB87 chyba komunikácie 26,28

## Slide 9: OB1
Programový blok OB1 je spúšťaný cyklicky, má najnižšiu prioritu. Všetky ostatné bloky s výnimkou OB90 môžu prerušovať činnosť OB1. Pred štartom OB1 je aktualizovaný obraz procesu ( vstupy ).
Prednastavený čas cyklu je 150 ms. tento čas je možné meniť pomocou SFC 43 prekročenie času cyklu je indikované ako chyba, ak je použitý OB80,vyvoláva sa táto programová obsluha, inak sa systém uvedie do stavu STOP.

## Slide 10: OB 10-17
Programové bloky OB10-OB17 sú určené pre jednorázové, alebo cyklické spúšťanie s predvolenou dobou periódy.Pred používaním bloku je potrebné najprv prednastaviť čas a potom blok aktivovať. K tomuto slúžia príslušné SFC28 , SFC30 a ďalšie.