FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

  - Meranie mikroklímy životného a pracovného prostredia

  - Hodnotenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

Abrahám Michal     					ročník: II.A

Babič František                                                                               	študijná skupina č.1

Balický Marek                                                                                 	podskupina č. 1

Bandákova Jana						šk. rok: 2001/2002 LS

Boháčová Zita

  - Meranie mikroklímy životného a pracovného prostredia

ÚLOHY MERANIA:

- Odmerajte teplotu, rýchlosť prúdenia, relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu podľa teoretického úvodu pre stojacu aj sediacu osobu, pri okne a v strede miestnosti, aj dotykovú teplotu steny,

- Určte teplotnú asymetriu medzi stropom a podlahou, teplotou vzduchu a teplotou steny, teplotou v blízkosti okna a v strede miestnosti, aj v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby,

- Určte výmenu vzduchu pri otvorenom okne a keď vytvoríte prievan,

- Určte z grafu podľa obr. 1 oblečenie vhodné pre danú teplotu a aktivitu !

TEORETICKÝ ÚVOD:

Princíp merania mikroklímy súvisí s optimálnou spotrebou energie pre vytvorenie   mikroklímy , ktorá spôsobuje pocit spokojnosti osôb prítomných v danom prostredí. Zakladateľom modernej teórie pre vyhodnotenie mikroklímy je prof. Fanger z Technickej Univerzity v Dánsku.

Tepelná pohoda prostredia závisí od kvality mikroklímy. Vzniká zostavu tepelnej rovnováhy , keď sa súčet tepla vznikajúceho v organizme z metabolizmu a tepla privádzaného z okolia rovná stratám tepla do okolia v rovnakom časovom okamihu.

### Pre prácu veľmi ľahkú sa odporúča teplota maximálne 22 C , pre prácu ľahkú 18 – 21, pre prácu stredne ťažkú 14 – 18 , pre prácu ťažkú 10 – 14 a pre prácu veľmi

ťažkú minimálne 10 C.

Hlavné parametre , ktoré vytvárajú pocit spokojnosti osôb v danom prostredí sú :

1.Oblečenie-M ,

2.aktivita-Id,

3.prúdenie vzduchu-va ,

4.vlhkosť vzduchu-h ,

5.teplota vzduchu-ta ,

6.žiarivá teplotná asymetria-tpr ,

7.dotyková povrchová teplota-ts

Jednotkou pre izoláciu oblečenia je 1 clothing [clo].

Trenírky ,plavky                                          0,1 clo

Nohavice a tričko s krátkym rukávom        0,6 clo

To isté so svetrom                                       1,0 clo

Lyžiarske oblečenie                                    2,0 clo

Jednotkou pre rýchlosť metabolizmu je 1 met = 58 W.m-2.

Príklady číselného vyjadrenia pre aktivitu:

sedenie pri čítaní                                1,0 met

občasný pohyb,stav v zamestnaní      1,4 met

rýchly pohyb,ponáhľanie sa               3,0 met

Na vytváraní pocitu pohody má veľký vplyv aj vlhkosť prostredia. Odporúčané hodnoty relatívnej vlhkosti prostredia sa pohybujú v medziach 40 – 70 %. V miestnosti s relatívnou vlhkosťou vzduchu 30 % potrebujeme na vytvorenie tepelnej pohody  teplotu 23 C. Už pri relatívnej vlhkosti 60 % treba 21 C. , pričom spotreba energie bude asi o 12 % nižšia.Každý stupeň o ktorý znížime teplotu v miestnosti(okolo 20oC) znamená úsporu nákladov na kúrenie asi o 6 %.

Vzťah medzi teplotou vzduchu ta  a vyžarovanou povrchovou teplotou tpr udáva tzv. operatívna teplota :

t0 = A . ta + (1 – A) . tpr

| Va [m.s-1] | < 0,2 | 0,2 - 0,6 | 0,6 - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Koeficient A | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

Pre známu strednú rýchlosť prúdenia vzduchu vstr a známy prierez prúdenia S môžeme vypočítať výmenu vzduchu :

V = vstr . S [m3 . s-1 . ; ms-1 ;m2]

Pre zabezpečenie tepelnej pohody je dôležitý aj vyšší podiel sálavého tepla. Ak teplota         steny je 18oC vytvára sa teplotou vzduchu 21oC príjemná tepelná pohoda, ak však majú steny len 15oC, ani 24oC teplý vzduch nevytvára rovnakú pohodu, pričom spotreba energie je skoro o 20 % vyššia.

Pre dosiahnutie pocitu spokojnosti osôb v uzavretom priestore je definovaná teplotná asymetria v blízkosti okna a v strede miestnosti, aj medzi stropom a podlahou.

Teplotná asymetria sa tiež zaoberá rozdielom teploty vzduchu v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby :

- U stojacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1.7m a 0.1m od podlahy.

- U sediacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1.1m a 0.1m od podlahy miestnosti.

Teplotná asymetria tpr  sa meria podľa štandardu u stojacej osoby vo výške 1.1m u sediacej osoby vo výške 0.6m.

MERACIE PRÍSTROJE:

Mini Thermometers:	TESTO 605

TESTO 405

POSTUP PRI MERANÍ:

Najprv sme odmerali dotykovú teplotu vnútornej a vonkajšej steny v jednotlivých výškach, teplotu v strede miestnosti , ako aj relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu. Potom sme merali rýchlosť prúdenia vzduchu pri otvorenom okne a v prievane. Potom sme určili teplotnú asymetriu medzi stropom a podlahou, teplotami vzduchu a steny, pri okne a v strede miestnosti a pri sediacej a stojacej osobe. Zo vzťahu pre výpočet výmeny vzduchu - V = vstr . S  - sme vypočítali potrebné hodnoty. Nakoniec sme z grafu určili vhodné oblečenie pre danú aktivitu a teplotu.

TABUĽKY:

|  | Vnútorná stena | Stred miestnosti | Vonkajšia stena |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 m | 22,6 C | 24,5 C | 21,2C |
| 1.1 m | 24,1 C | 25,1 C | 23,2C |
| 1.7 m | 25 C | 25,6C | 23,3C |

|  | Vlhkosť vzduchu | Rosný bod |
| --- | --- | --- |
| 0.1 m | 25,4 % | 4,2 C |
| 1.1 m | 32 % | 6,3 C |
| 1.7 m | 32 % | 7,1 C |

Teplotná asymetria

| Strop | Podlaha | Rozdiel |
| --- | --- | --- |
| 22,6C | 21,1 C | 1,5 C |

|  | t vzduchu | t steny | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 m | 21,5 C | 21 C | 0,5C |
| 1.1 m | 21,7 C | 23,3 C | 1,6 C |
| 1.7 m | 22,4C | 23,5 C | 1,1 C |

| Stojaca osoba | 1.7 m | 0.1 m | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- |
| teplota | 26,6 C | 25,5 C | 1,1 C |

| Sediaca osoba | 1.1 m | 0.1 m | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- |
| teplota | 25,1 C | 24,9 C | 0,2 C |

Výmena vzduchu:

Pri otvorenom okne : V = vstr . S = 0,25 . 1,143 = 0,285 m3s-1

Pri prievane  : V = vstr . S = 0,65 . 1,143 = 0,742 m3s-1

1.2 Hodnotenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

ÚLOHY MERANIA:

- Stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti od zdrojov v olfoch a kvalitu vzduchu v decipoloch.

- Stanovte , či danú miestnosť môžeme považovať za tzv. „zdravú“ podľa uvedenej tabuľky.

- Určte , aká by mala byť výmena vzduchu v danej miestnosti , aby bola splnená požiadavka kvality vzduchu – 1 decipol.

Na zabezpečenie prijateľného vzduchu v uzavretých priestoroch je potrebné dostatočné vetranie. Teória vyhodnocovania klimatizovaných priestorov zahrňuje všetky zdroje znečisťovania – človeka ako aj všetky materiály ,nábytok ,organizmy a pod. v danom priestore ,v rátane fajčenia a biologickej odpadovej vlhkosti. Profesor Fanger zaviedol pre zdroje znečistenia jednotku olf a pre kvalitu vzduchu jednotku decipol.

Jeden olf (z lat. olfactus – čuch) je emisia znečistenia z jednej štandartnej osoby ,t.j. jedného priemerného dospelého človeka nefajčiara ,pracujúceho v kancelárii ,ktorý má sedavé zamestnanie v bežných teplotných podmienkach s odpovedajúcim hygienickým štandardom.

Hodnoty olfov pre niektoré zdroje znečistenia:

Sediaca osoba 1 met  		1 olf

Aktívna osoba 4 met       	5 olf

Aktívna osoba 6 met         	11 olf

Fajčiaca osoba                		25 olfov

Priemerný fajčiar                  	6 olfov

Materiály v kanceláriách 	0 – 0.5 olf/m2

Jeden decipol (z lat. polutio – znečistenie) je znečistenie spôsobené jednou štandardnou osobou (1olf) pri vetraní 10 litrov za sekundu neznečisteným vzduchom.

1 decipol = 0,1 olf/(liter/s)

alebo 1 decipol = 1 olf/(10liter/s)

TEORETICKÝ ÚVOD:

Spočítali sme všetky osoby nachádzajúce sa v miestnosti. Zistili sme ,koľkí z nich sú    fajčiari. V tabuľke sme našli hodnoty pre jednotlivé zdroje znečistenia a vypočítali znečistenie ovzdušia v miestnosti. Na základe vzájomného vzťahu medzi jedným decipolom a jedným olfom sme určili kvalitu vzduchu v decipoloch. Podobne sme určili výmenu vzduchu v miestnosti ,aby bola splnená kvalita vzduchu 1 decipol.

Znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti:

Počet osôb = 20

Nefajčiarov = 18

Fajčiarov = 2

Znečistenie od osôb: 20 . 1,5 + 2 . 6 . 1,5  =   48

Znečistenie od zariadení v miestnosti: 0,5 . 6 . 12  = 36

Celkové znečistenie: 48 + 36 = 84

Kvalita vzduchu v decipoloch = znečistenie od osôb . 0,1 = 48 . 0,1 = 4,8 decipol

Danú miestnosť nemôžeme považovať za zdravú.

kv  =       840  l/s     = 1.94 l/s = 0.194 dpol

0.37x0.9x1.3

Výmena vzduchu v danej miestnosti ,aby bola splnená kvalita vzduchu 1 decipol musí byť 1,94 litrov za sekundu.

MERACIE PRÍSTROJE:

Mini Thermometers:	TESTO 605

TESTO 405

ZÁVER:

Pri meraní hodnôt mohli vzniknúť chyby merania spôsobené chybným meraním. Zistili sme , že pri priemernej teplote 22 C meranej miestnosti a aktivite 1,4 met je vhodné oblečenie s tepelnou izoláciou 0,65 clo – slipy,tričko-tielko, košeľa slabá s dlhým rukávom, slabé nohavice, krátke ponožky a ako obuv sandály. Relatívna vlhkosť vzduchu , ktorá bola asi  29,3 % , čiže nebola v rozmedzí 40 – 70 % , čo je ideálna vlhkosť pre vytvorenie pocitu pohody. Zistili sme , že danú miestnosť nemôžeme považovať za zdravú aj z dôvodu nedostatočnej výmeny vzduchu v miestnosti.