### Katedra Elektroenergetiky

Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

### Technická Univerzita Košice

# Meranie mikroklímy životného a pracovného prostredia

#### Jaroslav Varga								Ročník: II.B

Peter Vaľo     								Štud. skup: 18

Peter Varchol								Podskupina: 3

Tomáš Vaverčák								Šk. r. 2000/2001

Princíp:

Meranie mikroklímy súvisí s optimálnou spotrebou energie pre                         vytvorenie mikroklímy, ktorá spôsobuje pocit spokojnosti u osôb, ktoré sú prítomné v danom prostredí.

Hlavné parametre mikroklímy:	a/ oblečenie

b/ aktivita

c/ prúdenie vzduchu

d/ vlhkosť vzduchu

e/ teplota vzduchu

f/ žiarivá teplotná asymetria

g/ dotyková povrchová teplota

- Ak je niekto v plavkách má 0,1clo / jednotka oblečenia /

- nohavice a tričko 0,6 clo

- nohavice, tričko a sveter 1 clo

- lyžiarske oblečenie 2clo

- Súvisí s činnosťou organizmu, jednotka  1met = 58 Wm-2

- občasný pohyb 1,4 met

- ponáhľanie sa   3 met

f/ Skúma rozdiel teploty v bezprostrednej blízkosti osoby, ktorá sedí alebo stojí.

Úloha 1:

- Odmerajte teplotu vzduchu

- Rýchlosť prúdenia vzduchu

- Rozdiely teplôt medzi stojacou a sediacou osobou

- Relatívnu vlhkosť vzduchu

- Stanovte výmenu vzduchu

- Teplotu stien

- Oblečenie pre danú aktivitu

- Stanovte počet nespokojných osôb

Meranie 1.

- teplota v miestnosti  -  27C

- aktivita v miestnosti 1,4 met , oblečenie pre danú teplotu v miestnosti 0,5 clo

- počet nespokojných osôb 45%

- teplota vnútornej  steny  24,5C

- teplota vonkajšiej steny  24C

- rozdiel teplôt  0,5C

- počet nespokojných osôb   10%

Meranie 2.

- rýchlosť prúdenia vzduchu: 0,35 ms-1

- počet nespokojných osôb   40%

- vlhkosť vzduchu   36 %

- teplota vzduchu pri okne  24,3C

Meranie 3.

Rozdiel medzi sediacou a stojacou osobou

- sedica osoba:v

  - výške 0,1m : 23,2C

  - vo výške  1,1m : 24,8C

rozdiel teplôt: 1,6C  počet nespokojných osôb 60%

- stojaca osoba:

- vo výške 0,1m - 23,2C

- vo výške  1,7m - 25,1C

rozdiel teplôt: 1,9C  počet nespokojných osôb  40%

Záver:

Výsledky merania sú zahrnuté v samotnom meraní. Z daného merania môžeme usúdiť, že miestnosť, ktorá bola meraná je nevyhovujúca po stránke teplotnej prekúrene,nie je pocit pohody/. Z časti aj po stránke prúdenia vzduchu je táto miestnosť nevyhovujúca ( počet nespok. osôb je  40% ).

Úloha 2.

- Meranie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch, jednotka znečistenia jedného človeka pri aktivite 1 met = 1olf.

- ak sedí 1 met, znečistenie 1 olf

- aktivita  4met, znečistenie 5 olf

- aktivita 6 met, znečistenie 11 olf

- fačiaca osoba, znečistenie 25 olf

Na 1m2 je 0 - 0,5 olf m-2 , pre učebne 0,25 olf m-2

Olf - jednotka udávajúca silu znečistenia vzduchu

Decipol - jednotka udávajúca vnímané znečistenie vzduchu

Meranie 4.

V miestnosti sa nachádzalo 20 osôb, z toho 1fajčiar.

20 . 1,5 + 1 . 6 . 1,5 + 0,5 . 6 . 12 = 75 Olf

V= 0,9 . 1,3 . 0,35 =0,41 m3/s = 410 l/s

750 / 410 = 1,83 decipol

Znečistenie ovzdušia v miestnosti je 75 Olf, teda znečistenie v miestnosti bolo 1,83 decipol.

Rozmery miestnosti: dĺžka 11,5 m      Plocha=67,85m2

šírka 5,9 m

Rozmery okien: dĺžka 1,3 m              Plocha=1,17m2

šírka 0,91 m

Záver:

Miestnosť , v ktorej bolo znečistenie 75 Olf sa považuje za miestnosť ešte „zdravú“ miestnosť.

Použité prístroje:

Dotykový teplomer  testo 925

Vlhkomer  testo 615