## 1.1 Meranie mikroklímy životného a pracovného prostredia

Princíp merania:

Princíp merania mikroklímy súvisí s optimálnou spotrebou energie pre vytvorenie mikroklímy, ktorá spôsobuje pocit spokojnosti osôb, ktoré sú prítomné v danom prostredí. Modernú teóriu pre vyhodnotenie mikroklímy založil prof. Fanger, pracovník Technickej Univerzity v Dánsku. Výsledkom je vytvorenie takého prostredia, v ktorom je 90 % osôb spokojných (pozri medzinárodnú normu ISO 7730).

Tepelná pohoda prostredia závisí od kvality mikroklímy. Vzniká zo stavu tepelnej rovnováhy, keď sa súčet tepla vznikajúceho v organizme z metabolizmu a tepla privádzaného z okolia rovná stratám tepla do okolia v rovnakom časovom okamihu.

Pre prácu (z hľadiska fyzikálnej záťaže) veľmi ľahkú sa odporúča teplota max. 22oC, pre prácu ľahkú 18 - 21, pre prácu stredne ťažkú 14 - 18, pre prácu ťažkú 10 - 14 a pre prácu veľmi ťažkú min. 10oC.

Hlavné parametre, ktoré vytvárajú pocit spokojnosti osôb sú:

- oblečenie - M,

- aktivita - Id ,

- prúdenie vzduchu - va ,

- vlhkosť vzduchu - h,

- teplota vzduchu - ta ,

- žiarivá teplotná asymetria - tpr ,

- dotyková povrchová teplota - ts .

Jednotkou pre izoláciu oblečenia je 1 clothing [clo] . 
Príklady číselného vyjadrenia pre oblečenie:

- trenírky, plavky 0,1 clo

- nohavice a tričko s krátkym rukávom 0,6 clo

- to isté so svetrom 1,0 clo

- lyžiarske oblečenie 2,0 clo

Jednotkou pre rýchlosť metabolizmu je 1 met = 58 W.m-2.
Príklady číselného vyjadrenia pre aktivitu:

- sedenie pri čítaní 1,0 met

- občasný pohyb, stav v zamestnaní 1,4 met

- rýchly pohyb, ponáhľanie sa 3,0 met

Obr. 1 Vzťah medzi aktivitou, oblečením a teplotou prostredia

Na vytváranie pocitu pohody má veľký vplyv aj vlhkosť prostredia. Odporúčané hodnoty relatívnej vlhkosti prostredia sa pohybujú v medziach 40 - 70 %. Pri nižšej relatívnej vlhkosti je vzduch príliš suchý, prachové častice sa neusadzujú, čo pôsobí negatívne na dýchanie. Naopak, vyššia relatívna vlhkosť spôsobuje zvýšenie tepelnej vodivosti pokožky, znižuje tepelnú izoláciu odevu a v chladnom prostredí vedie k nadmernému ochladzovaniu tela človeka. V horúcom prostredí zase nastáva silné potenie. V miestnosti s relatívnou vlhkosťou 30 % na vytvorenie tepelnej pohody potrebujeme 23oC, rovnakú tepelnú pohodu dokážeme zabezpečiť pri relatívnej vlhkosti vzduchu 60 % už pri teplote 21oC, pričom spotreba energie bude asi o 12 % nižšia. Každý stupeň o ktorý znížime teplotu v miestnosti (v blízkosti 20oC), znamená približne 6 % úsporu nákladov na kúrenie.

Vzťah medzi teplotou vzduchu ta a vyžarovanou povrchovou teplotou tpr udáva tzv. operatívna teplota:

to = A.ta + ( 1 - A ) . tpr

kde koeficient A závisí najmä od rýchlosti prúdenia vzduchu va , podľa nasledujúcej tabuľky:

| va [m.s-1] | < 0,2 | 0,2 - 0,6 | 0,6 - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Koeficient A | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

Obr. 2 Vplyv rýchlosti prúdenia vzduchu va na počet nespokojných osôb pri konštantnej teplote vzduchu ta

Pre známu strednú rýchlosť prúdenia vzduchu vstr a známy prierez prúdenia S môžeme vypočítať výmenu vzduchu V = vstr.S [ m3.s-1; m.s-1, m2 ]

Obr. 3 Vzťah medzi počtom nespokojných ľudí na zmene teploty vzduchu  ta v uzavretom priestore v rovnakom oblečení a rovnakej aktivite

Graf ukazuje, že zmenu teploty v miestnosti už o 0,5oC vníma 10 % ľudí, so stúpajúcim rozdielom teploty prostredia stúpa aj počet nespokojných osôb. Pocit chladu alebo tepla je možné upraviť oblečením, alebo aktivitou.

Pre dosiahnutie pocitu spokojnosti osôb v uzavretom priestore je definovaná teplotná asymetria v blízkosti okna a v strede miestnosti, aj medzi stropom a podlahou.

Pre zabezpečenie tepelnej pohody je dôležitý aj vyšší podiel sálavého tepla. Ak teplota steny je 18oC vytvára sa teplotou vzduchu 21oC príjemná tepelná pohoda, ak však majú steny len 15oC, ani 24oC teplý vzduch nevytvára rovnakú pohodu, pričom spotreba energie je skoro o 20 % vyššia.

Teplotná asymetria sa tiež zaoberá rozdielom teploty vzduchu v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby:

- U stojacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1,7 m a 0,1 m od podlahy,

- U sediacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1,1 m a 0,1 m od podlahy miestnosti.

Teplotná asymetria  tpr sa meria podľa štandardu u stojacej osoby vo výške 1,1 m, u sediacej osoby vo výške 0,6 m.

Obr. 4 Vzťah medzi počtom nespokojných ľudí a rozdielom teploty vzduchu  v bezprostrednom okolí tela

Z obrázku je zrejmé, že rozdiel teploty vzduchu  = 3oC vníma negatívne 10 % ľudí, so stúpajúcim rozdielom teploty stúpa aj počet nespokojných.

Príklady hodnôt niektorých faktorov prostredí a % nespokojných osôb:

- rozdiel teplotnej asymetrie  tpr = 4oC         15%

- teplota prostredia ta = 18oC                           10 %

- rýchlosť prúdenia vzduchu va = 0,15 m.s-1  10 %

Úlohy:

- Odmerajte teplotu, rýchlosť prúdenia, relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu podľa teoretického úvodu pre stojacu aj sediacu osobu, pri okne a v strede miestnosti, aj dotykovú teplotu steny,

- Určte teplotnú asymetriu medzi stropom a podlahou, teplotou vzduchu a teplotou steny, teplotou v blízkosti okna a v strede miestnosti, aj v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby,

- Určte výmenu vzduchu pri otvorenom okne a keď vytvoríte prievan,

- Určte z grafu podľa obr. 1 oblečenie vhodné pre danú teplotu a aktivitu !

VYPRACOVANIE :

Tabuľka nameraných hodnôt:

| Výška steny m | Teplota steny °C | Teplota vzduchu °C | Vlhkosť vzduchu % | Tep. Rosného bodu °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 16,5 | 21,1 | 54,2 | 11,7 |
| 0,6 | 16,8 | 21,0 | 55,2 | 12,0 |
| 1,1 | 17,4 | 20,9 | 56,8 | 12,4 |
| 1,7 | 17,8 | 21,0 | 58,2 | 12,7 |

Teplotná asymetria:

| Stojaca osoba | 1.7 m | 0.1 m | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 21,0 C | 21,1 C | 0,1 C |

| Sediaca osoba | 1.1 m | 0.1 m | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 20,9 C | 21,1 C | 0,2 C |

Priemerná teplota vzduchu  - 21,0 ° C

Priemerná teplota steny  - 17,13 ° C

Relatívna vlhkosť vzduchu  56,1 %

Plocha okna 2,46 m2

Rýchlosť prúdenia vzduchu cez okno -  0,83 m/s

Skutočná výmena vzduchu Vsku = S. vstr = 2,46 . 0,83 = 2,04 m3/s = 2040 l/s

Aktivita 1,5 met

ZÁVER:

Z grafu podľa obr.1 sme určili, že pri danej priemernej teplote ovzdušia 21,0 °C a aktivite 1,5

je izolácia oblečenia 1,2 clo.

Súpis prístrojov:

TESTO 605 – H1 odchýlka: ±0,5 °C ,

TESTO 405 – V1

MINITEPLOMER odchýlka: ±0,1 °C

## Hodnotenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

## Na zabezpečenie prijateľného vzduchu v uzavretých priestoroch je potrebné dostatočné vetranie.

1 olf (z latinského “olfactus” - čuch) je emisia znečistenia (biologickou odpadovou vlhkosťou) z jednej štandardnej osoby, t. j. jedného priemerného dospelého človeka nefajčiara, pracujúceho v kancelárii (alebo podobnom nepriemyslovom mieste), ktorý má sedavé zamestnanie v bežných teplotných podmienkach s odpovedajúcim hygienickým štandardom.

V nasledovnej tabuľke sú uvedené hodnoty olfov pre niektoré zdroje znečistenia:

| sediaca osoba 1 met | 1 olf |
| --- | --- |
| aktívna osoba 4 met | 5 olfov |
| aktívna osoba 6 met | 11 olfov |
| fajčiaca osoba | 25 olfov |
| priemerný fajčiar | 6 olfov |
| Materiály v kanceláriách | 0 - 0,5 olf / m2 podlahy |

1 decipol (z latinského “polutio” - znečistenie) je znečistenie spôsobené jednou štandardnou osobou ( 1 olf ) pri vetraní 10 litrov za sekundu neznečisteným vzduchom, teda

1 decipol = 0,1 olf / (liter / s ) 

alebo 1 decipol = 1 olf / (10 liter / s)

Úlohy:

- Stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti od zdrojov v olfoch a kvalitu vzduchu v decipoloch,

- Stanovte či danú miestnosť môžeme považovať za tzv. “zdravú” podľa uvedenej tabuľky,

- Určte aká by mala byť výmena vzduchu v danej miestnosti, aby bola splnená požiadavka kvality vzduchu - 1 dpol !

VYPRACOVANIE:

Počet osôb = 17

Počet nefajčiarov = 12

Počet fajčiarov = 5

Rozmery miestnosti 15 x 6,  Plocha =  90 m2

Znečistenie vzduchu         H  =  5 . 1,5 . 6 + 12 . 1,5 + 15 . 6 . 0,5 = 108 olf

Skutočná výmena vzduchu Vsku= 2040 l/s

Požadovaná výmena vzduchu Vpož= H . 10 = 1080 l/s

Skutočná kvalita vzduchu  Vpož  /  Vsku = 1080 / 2040 = 0,53 dpol

ZÁVER:

Môžeme zhodnotiť, že miestnosť je zdravá, lebo je tu malé znečistenie vzduchu.

Pri danej požiadavke kvality vzduchu 1 dpol by mala byť výmena vzduchu 1080 l/s.

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

# TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

Meranie mikroklímy životného a pracovného prostredia

Hodnotenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

Martin Lojka     						               Ročník II

Pavol Kocan					     	               Podskupina č.2

Marián Chovanec						               Šk.r.: 2003/2004

Ján Kocka 			   				               Št. skupina č. 16