TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

Meranie mikroklímy životného a pracovného prostredia

Hodnotenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

Radoslav Jánošík      					       ročník: II.

Lukáš Kohl                                                                                               študijná skupina č.13

Peter Kobulnický                                                                                      podskupina č. 1

Pavol Fodor                                                                                              šk. rok: 2003-2004

- Meranie mikroklímy životného a pracovného prostredia

ÚLOHY MERANIA:

- Odmerajte teplotu, rýchlosť prúdenia, relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu podľa teoretického úvodu pre stojacu aj sediacu osobu v strede miestnosti                   a dotykovú teplotu steny,

- Určite teplotnú asymetriu  v strede miestnosti pre stojacu a sediacu osobu .

- Určite výmenu vzduchu pri otvorenom okne.

- Určite  oblečenie vhodné pre danú teplotu a aktivitu.

TEORETICKÝ ÚVOD:

Princíp merania mikroklímy súvisí s optimálnou spotrebou energie pre vytvorenie   mikroklímy , ktorá spôsobuje pocit spokojnosti osôb prítomných v danom prostredí. Zakladateľom modernej teórie pre vyhodnotenie mikroklímy je prof. Fanger z Technickej Univerzity v Dánsku.

Tepelná pohoda prostredia závisí od kvality mikroklímy. Vzniká zostavu tepelnej rovnováhy , keď sa súčet tepla vznikajúceho v organizme z metabolizmu a tepla privádzaného z okolia rovná stratám tepla do okolia v rovnakom časovom okamihu.

Pre prácu veľmi ľahkú sa odporúča teplota maximálne 22 C , pre prácu ľahkú 18 – 21 C, pre prácu stredne ťažkú 14 – 18 C, pre prácu ťažkú 10 – 14 C a pre prácu veľmi ťažkú minimálne 10 C.

Hlavné parametre , ktoré vytvárajú pocit spokojnosti osôb v danom prostredí sú :

1.Oblečenie-M ,

2.aktivita-Id,

3.prúdenie vzduchu-va ,

4.vlhkosť vzduchu-h ,

5.teplota vzduchu-ta ,

6.žiarivá teplotná asymetria-tpr ,

7.dotyková povrchová teplota-ts

Jednotkou pre izoláciu oblečenia je 1 clothing [clo].

Trenírky ,plavky                                          0,1 clo

Nohavice a tričko s krátkym rukávom        0,6 clo

To isté so svetrom                                       1,0 clo

Lyžiarske oblečenie                                    2,0 clo

Jednotkou pre rýchlosť metabolizmu je 1 met = 58 W.m-2.

Príklady číselného vyjadrenia pre aktivitu:

sedenie pri čítaní                                1,0 met

občasný pohyb,stav v zamestnaní      1,4 met

rýchly pohyb,ponáhľanie sa               3,0 met

Na vytváraní pocitu pohody má veľký vplyv aj vlhkosť prostredia. Odporúčané hodnoty relatívnej vlhkosti prostredia sa pohybujú v medziach 40 – 70 %. V miestnosti s relatívnou vlhkosťou vzduchu 30 % potrebujeme na vytvorenie tepelnej pohody  teplotu 23 C. Už pri relatívnej vlhkosti 60 % treba 21 C. , pričom spotreba energie bude asi o 12 % nižšia. Každý stupeň o ktorý znížime teplotu v miestnosti(okolo 20oC) znamená úsporu nákladov na kúrenie asi o 6 %.

Vzťah medzi teplotou vzduchu ta  a vyžarovanou povrchovou teplotou tpr udáva tzv. operatívna teplota :

t0 = A . ta + (1 – A) . tpr

| Va [m.s-1] | < 0,2 | 0,2 – 0,6 | 0,6 - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Koeficient A | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

Pre známu strednú rýchlosť prúdenia vzduchu vstr a známy prierez prúdenia S môžeme vypočítať výmenu vzduchu :

V = vstr . S [m3 . s-1 . ; ms-1 ;m2]

Pre zabezpečenie tepelnej pohody je dôležitý aj vyšší podiel sálavého tepla. Ak teplota         steny je 18oC vytvára sa teplotou vzduchu 21oC príjemná tepelná pohoda, ak však majú steny len 15oC, ani 24oC teplý vzduch nevytvára rovnakú pohodu, pričom spotreba energie je skoro o 20 % vyššia.

Pre dosiahnutie pocitu spokojnosti osôb v uzavretom priestore je definovaná teplotná asymetria v blízkosti okna a v strede miestnosti, aj medzi stropom a podlahou.

Teplotná asymetria sa tiež zaoberá rozdielom teploty vzduchu v bezprostrednom okolí stojacej alebo sediacej osoby :

- U stojacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1.7m a 0.1m od podlahy.

- U sediacej osoby sa meria teplota vzduchu ta a rýchlosť prúdenia va vo výškach 1.1m a 0.1m od podlahy miestnosti.

Teplotná asymetria tpr  sa meria podľa štandardu u stojacej osoby vo výške 1.1m u sediacej osoby vo výške 0.6m.

POSTUP PRI MERANÍ:

Najprv sme odmerali dotykovú teplotu vnútornej steny v jednotlivých výškach. Potom sme odmerali teplotu v strede miestnosti , ako aj relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu rosného bodu. Potom sme zmerali rýchlosť prúdenia vzduchu pri otvorenom okne. Potom sme určili teplotnú asymetriu medzi stropom a podlahou, teplotami vzduchu a steny, pri okne a v strede miestnosti a pri sediacej a stojacej osobe. Zo vzťahu pre výpočet výmeny vzduchu - V = vstr . S  - sme vypočítali potrebné hodnoty. Nakoniec sme z grafu určili vhodné oblečenie pre danú aktivitu a teplotu.

MERACIE PRÍSTROJE:

TESTO 605 – H1 odchýlka: ±0,5 °C ,

TESTO 405 – V1

MINITEPLOMER odchýlka: ±0,1 °C

TABUĽKY:

Stred miestnosti:

|  | Vlhkosť % | Teplota °C | Rosný bod °C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 m | 47,8 | 23,9 | 11,9 |
| 1.1 m | 51 | 23,7 | 13,3 |
| 1.7 m | 50,9 | 23,9 | 13,2 |

Teplota steny:

|  | Vnútorná teplota °C | Vonkajšia teplota °C |
| --- | --- | --- |
| 0.1 m | 20 | 15,3 |
| 1.1 m | 21 | 18,1 |
| 1.7 m | 21,2 | 18,3 |

Prúdenie vzduchu cez otvorené okno: vstr = 0,81 m/s

Výmena vzduchu pri otvorenom okne V = vstr . S = 0,81 x 0,9 x 1,3  =  0,9447 m3/s

Teplotná asymetria:

| Stojaca osoba | 1.7 m | 0.1 m | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 23,9 C | 23,9 C | 0 C |

| Sediaca osoba | 1.1 m | 0.1 m | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota | 23,7 C | 23,9 C | 0,2 C |

Oblečenie vhodné pre danú teplotu a aktivitu:

| Teplota | Aktivita | Izolácia oblečenia |
| --- | --- | --- |
| 26 C | 1 met | 0,6 clo |
| 26 C | 2 met | 0,4 clo |
| 26 C | 3 met | 0,25 clo |
| 24 C | 1 met | 1,0 clo |
| 24 C | 2 met | 0,6 clo |
| 24 C | 3 met | 0,4 clo |
| 20 C | 2 met | 1,0 clo |
| 20 C | 3 met | 0,75 clo |
| 20 C | 4 met | 0,5 clo |
| 16 C | 2 met | 1,5 clo |
| 16 C | 3 met | 1,1 clo |
| 16 C | 4 met | 0,8 clo |

1.2 Hodnotenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

ÚLOHY MERANIA:

- Stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti od zdrojov v olfoch a kvalitu vzduchu v decipoloch.

- Stanovte , či danú miestnosť môžeme považovať za tzv. „zdravú“ podľa uvedenej tabuľky.

- Určte , aká by mala byť výmena vzduchu v danej miestnosti , aby bola splnená požiadavka kvality vzduchu – 1 decipol.

TEORETICKÝ ÚVOD:

Na zabezpečenie prijateľného vzduchu v uzavretých priestoroch je potrebné dostatočné vetranie. Teória vyhodnocovania klimatizovaných priestorov zahrňuje všetky zdroje znečisťovania – človeka ako aj všetky materiály, nábytok, organizmy a pod. v danom priestore ,v rátane fajčenia a biologickej odpadovej vlhkosti. Profesor Fanger zaviedol pre zdroje znečistenia jednotku olf a pre kvalitu vzduchu jednotku decipol. Jeden olf (z lat. olfactus – čuch) je emisia znečistenia z jednej štandartnej osoby ,t.j. jedného priemerného dospelého človeka nefajčiara, pracujúceho v kancelárii, ktorý má sedavé zamestnanie v bežných teplotných podmienkach s odpovedajúcim hygienickým štandardom.

Hodnoty olfov pre niektoré zdroje znečistenia:

Sediaca osoba 1 met                      1 olf

Aktívna osoba 4 met                     5 olf

Aktívna osoba 6 met                     11 olf

Fajčiaca osoba                               25 olfov

Priemerný fajčiar                           6 olfov

Materiály v kanceláriách                0 – 0.5 olf/m2

Jeden decipol (z lat. polutio – znečistenie) je znečistenie spôsobené jednou štandardnou osobou (1olf) pri vetraní 10 litrov za sekundu neznečisteným vzduchom.

1 decipol = 0,1 olf/(liter/s) alebo 1 decipol = 1 olf/(10liter/s)

POSTUP PRI MERANÍ:

Spočítali sme všetky osoby nachádzajúce sa v miestnosti. Zistili sme ,koľkí z nich sú    fajčiari. V tabuľke sme našli hodnoty pre jednotlivé zdroje znečistenia a vypočítali znečistenie ovzdušia v miestnosti. Na základe vzájomného vzťahu medzi jedným decipolom a jedným olfom sme určili kvalitu vzduchu v decipoloch. Podobne sme určili výmenu vzduchu v miestnosti, aby bola splnená kvalita vzduchu 1 decipol.

VÝSLEDKY MERANIA:

Počet osôb = 18

Nefajčiarov = 14

Fajčiarov = 4

Znečistenie v miestnosti : H = 14x 2x1 + 4x2x6  +0,45x5,3x6,8=   92 olf

Skutočná výmena vzduchu: VS = vstr . S = 0,81 x0,9x1,3  =  0,9477 m3/s = 947,7 l/s

Požadovaná výmena vzduchu: VP = H .10 = 92,2 . 10 = 922 l/s

Kvalita vzduchu: Kv = VP / VS = 922/ 947,7 =  0,973 decipol

Danú miestnosť môžeme považovať za zdravú, keďže kvalita vzduchu je blízka hodnote

1 decipol.

ZÁVER:

Pri meraní hodnôt mohli vzniknúť chyby merania spôsobené chybným meraním. Zistili sme , že pri priemernej teplote 23,8 C meranej miestnosti a aktivite 2 met je vhodné oblečenie s tepelnou izoláciou 0,6clo – nohavice a tričko s krátkym rukávom. Relatívna vlhkosť vzduchu , ktorá bola   49,9 % , je v rozmedzí 40 – 70 % , čo je ideálna vlhkosť pre vytvorenie pocitu pohody. Zistili sme , že danú miestnosť môžeme považovať za zdravú.