KATEDRA ELEKTROENERGETIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE

Merania z Ekológie

Vypracovali:……………………….. 				ročník: 1B

………………………..				študij.skupina:       .……………………….				podskupina č.:

………………………..				šk.rok: 2002/2003

Meranie mikroklímy

Úloha 1:        odmerajte   -teplotu vzduchu,

-rozdiely teplôt,

-rýchlosť prúdenia vzduchu,

-relatívnu vlhkosť vzduchu,

-stanovte mieru oblečenia pre danú aktivitu a teplotu

Princíp:Princíp súvisí s optimálnou spotrebou energie pre vytvorenie mikroklímy, ktorá spôsobuje pocit spokojnosti osôb.Hlavné parametre ,ktoré vytvárajú pocit spokojnosti sú:

-oblečenie

-aktivita

-rýchlosť prúdenia vzduchu

-vlhkosť vzduchu

-žiarivá teplotná asymetria

-dotyková povrchová teplota

Jednotkou pre izoláciu oblečenia je 1 clo (clothing), napr. Ak je niekto v plav-

kách  má  0.1 clo,

-nohavice a tričko je 0.6 clo,

-nohavice a sveter je 1 clo,

-lyžiarske oblečenie je 2 clo.

Prístroje: testo 925-dotykový teplomer,

testo 615-na meranie rosného bodu,teploty vlhkosti,

testo 425-na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu,

Postup pri meraní: merali sme teploty stien vo výškach 0,1; 0,6; 1,1; 1,7 metra.

Namerané hodnoty sme zapisovali do tabuliek.

Prúdenie vzduchu sme merali pri otvorenom okne      vo vzdialenosti asi 0,7m.

### Teploty stien ( C)

| Meranie vo ýške | 0,1m | 0,6m | 1,1m | 1,7m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšia teplota | 20,1 | 21,3 | 22,3 | 22,4 |
| Vnútorná teplota | 21,8 | 22,1 | 22,8 | 23,4 |
| Vzduch | 22,3 | 22,5 | 23,1 | 23,9 |

# Vzduch

| (m) | 0,1m | 0,6,m | 1,1m | 1,7m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T ( C) | 22,1 | 22,7 | 23,6 | 23,9 |
| TRB ( C) | 5,5 | 6,1 | 7,9 | 9,0 |
| R ( %) | 34,4 | 34,7 | 35,8 | 37,9 |

(T- teplota vzduchu; TRB- teplota rosného bodu; R- relatívna vlhkosť)

Teplota miestnosti   -   23,9°C

Teplota stien            -   22,4°C

Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu :       0,3m3.s-1

Priemerná vlhkosť vzduchu    :35,7%

Rozdiel medzi sediacou a stojacou osobou :vo výške 0,1m –22,1°C

1,7m  -23,9°C

Výmena vzduchu :

rozmer okna – 			1,4m2

rýchlosť prúdenia vzduchu je 0,3

výmena vzduchu je 0,3x1,4 = 0,42m3s-1

Záver: určenie podľa obrázka vhodného oblečenia pre danú teplotu a aktivitu:

Ak by bola teplota 24°C a aktivita by bola 1,5mett, čiže občasný pohyb, tak by sme určili na oblečenie nohavice a tričko.

Úloha 2: -stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti v olfoch

-stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti v decipoloch

Znečistenie jedného človeka při aktivite 1mett = 1olf

-ak člověk sedí   -1mett=1olf

-aktivita  4mett=5olf

-aktivita  6mett=11olf

-fajčiaca osoba =25olf

na 1 m2  je  0 – 0,5 olf.m-2

olf- je jednotka udávajúca silu znečistenia vzduchu

decipol- je jednotka udávajúca vnímané znečistenie vzduchu

Výpočiet znečistenia:

1 decipol= 0,1 olf/l.s-1                 olf=decipol . l.s-1

osôb=14 ,                fajčiacich=3,

rozmer miestnosti je 6x12=72m-2,

nábytok=0,5olf.m-2

72x0,5=36olf

12x6.....rozmery miestnosti

14x1,5+ 3x6x1,5+ 0,5x12x6= 84olf

kvalita vzduchu:

rozmer okna             1,35x0,95=1,4m2

rýchlosť prúdenia vzduchu je 0, 3m.s-1

výmena vzduchu je 0,3.1,4 = 0,42m3s-1

KV= 12dpol

Záver:Môžeme povedať, že miestnosť je zdravá, lebo je tu pomerne malé znečistenie vzduchu.