1.2 HODNOTENIE KVALITY VZDUCHU VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH

1 ÚLOHY

- Stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti od zdrojov v olfoch a kvalitu vzduchu v decipoloch!

- Stanovte či danú miestnosť môžeme považovať za tzv. “zdravú” podľa uvedenej tabuľky!

- Určte aká by mala byť výmena vzduchu v danej miestnosti, aby bola splnená požiadavka kvality vzduchu - 1 dpol!

2 TEORETICKÝ ÚVOD

Na zabezpečenie prijateľného vzduchu v uzavretých priestoroch je potrebné dostatočné vetranie.

Nová teória vyhodnocovania klimatizovaných priestorov zahrnuje všetky zdroje znečisťovania – čiže nielen človeka ako dominantného zdroja, ale aj všetky materiály, nábytok, organizmy a pod. v danom priestore, vrátane fajčenia a biologickej odpadovej vlhkosti - aby vypočítaná hodnota ventilácie zodpovedala akosti vzduchu tak, ako to vyžadujú ľudské zmysly.

Táto nová teória prof. Fangera z Laboratory of Heating and Air Conditioning zaviedla pre  zdroje znečistenia  jednotku olf, a pre kvalitu vzduchu jednotku decipol [dpol].

1 olf (z latinského „olfactus“ - čuch) je emisia znečistenia (biologickou odpadovou vlhkosťou) z jednej štandardnej osoby, t. j. jedného priemerného dospelého človeka nefajčiara, pracujúceho v kancelárii (alebo podobnom nepriemyslovom mieste), ktorý má sedavé zamestnanie v bežných teplotných podmienkach s odpovedajúcim hygienickým štandardom – 0,7 kúpele za deň.

Akékoľvek iné zdroje znečistenia sú vyjadrené počtom osôb (olfov) potrebných na spôsobenie rovnakej nespokojnosti s kvalitou vzduchu ako skúmaný zdroj znečistenia. Olf  je  relatívna jednotka podobná clo - jednotke pre izoláciu oblečenia, alebo met - jednotke pre rýchlosť metabolizmu.

Napr. zdroj znečistenia má hodnotu 3 olfy, ak spôsobuje rovnakú nespokojnosť, ako spôsobujú 3 štandardné osoby.

Obr. 1 Nespokojnosť spôsobená 1 olfom v závislosti na ventilácii

Nové štúdie ukázali, že ľudská odpadová vlhkosť zahŕňa priemerne iba asi 13 % znečistenia.  Materiály v priestoroch a vetracích systémoch, predtým ignorované ako zdroje znečistenia, mali v skúmaných veľkých kancelárskych budovách  hlavný podiel na nekvalite vzduchu. Tieto „skryté“ olfy boli uznané za hlavnú príčinu tzv. syndrómu budov.

Už v 70. rokoch minulého storočia sa začali objavovať správy o nešpecifických zdravotných ťažkostiach ľudí, vykonávajúcich prevažne administratívnu prácu v klimatizovaných budovách. Ťažkosti nesúviseli s vlastnou pracovnou činnosťou, ale vykazovali priamu súvislosť s pobytom vnútri budov. Po ich opustení, hlavne počas víkendu, tieto ťažkosti doznievali.  Syndróm nemocných budov (SBS – Sick building syndrome) bol definovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou na zasadaní v Kodani, v roku 1983 nasledovne: je to zvýšený výskyt podráždenia kože a sliznice a ďalších ťažkostí spojených s prácou, vrátane bolestí hlavy, únavy a porúch sústredení, ktoré postihujú pracovníkov v moderných kancelárskych budovách. Slovo syndróm znamená súbor príznakov – medzi najčastejšie patrí:

- Postihnutie očí – podráždenie, pálenie, slzenie, svrbenie, únava, sčervenanie, suchosť očí,

- Postihnutie nosa – plný alebo upchatý nos, svrbenie v nose, nádcha, niekedy prekrvené sliznice až krvácanie z nosa,

- Postihnutie krku – sucho alebo bolesť v krku, škrabanie v krku, ťažkosti pri prehltávaní, chrapot,

- Postihnutie dolných dýchacích ciest – pocit ťažkostí v hrudi, dusenie astmatického charakteru, pocit nedostatku vzduchu na dýchanie,

- Postihnutie kože – suchá, svrbiaca, podráždená koža, niekedy sčervenanie, ojedinele vyrážky,

- Postihnutie nervovej sústavy – bolesti hlavy, únava cez deň, nespavosť alebo poruchy spánku v noci, podráždenosť, popudlivosť, poruchy sústredenia, zníženie pracovnej kapacity, poruchy pamäti, niekedy ľahostajnosť až letargia.

Štúdie dokazujú, že príčinou bude viac mechanizmov. Rozhodujúcim faktorom je však kvalita pracovného prostredia. Výskyt SBS sa zvyšuje ak výmena vzduchu na osobu poklesne pod hodnotu 8 litrov za sekundu, ak teplota dlhodobo presahuje 22 ºC a relatívna vlhkosť prekračuje 50 %. Odstráneniu príčin SBS napomáha zvýšená intenzita vetrania, ktorá zmenšuje pôsobenie stopových koncentrácií rôznych plynov v prostredí.

V nasledovnej tabuľke sú uvedené hodnoty olfov pre niektoré zdroje znečistenia:

| sediaca osoba 1 met | 1 olf |
| --- | --- |
| aktívna osoba – s nízkou aktivitou 3 met | 4 olfy |
| aktívna osoba – so strednou aktivitou 6 met | 10 olfov |
| aktívna osoba – s vysokou aktivitou 10 met | 20 olfov |
| fajčiaca osoba | 25 olfov |
| priemerný fajčiar | 6 olfov |
| materiály v kanceláriách - administratívne budovy - školy, učebne - materské školy - zhromažďovacie priestory | 0 - 0,5 olf/m2 podlahy 0,02 – 0,95 stredná hodnota 0,3 olf/m2 0,12 – 0,54 stredná hodnota 0,3 olf/m2 0,20 – 0,74 stredná hodnota 0,4 olf/m2 0,13 – 1,32 stredná hodnota 0,5 olf/m2 |

Osoby vo vetraných priestoroch

| Vetraný priestor | Počet osôb na m2 podlahy |
| --- | --- |
| Administratívne budovy Konferenčné miestnosti Zhromažďovacie haly, divadlá, posluchárne Školy, učebne Materské školy Byty | 0,07 0,05 1,50 0,50 0,50 0,05 |

Koncentrácia škodlivín závisí od mohutnosti zdroja znečistenia od intenzity vetrania (riedenie škodlivých prímesí vetraním). 1 decipol (z latinského „polutio“ - znečistenie) je znečistenie spôsobené jednou štandardnou osobou ( 1 olf ) pri vetraní 10 litrov za sekundu neznečisteným vzduchom, teda

1 decipol  = 0,1 olf/(liter/s)

alebo 1 decipol = 1 olf/( 10 liter/s)

(1 pol príliš veľkou jednotkou, preto sa používa desatina polu, 1 pol je kvalita vzduchu, ak pri znečistení 1 olfom je zabezpečená vetraním výmena vzduchu 1 liter.s-1).

Táto jednotka je analogická jednotkám hladiny hluku v decibeloch a osvetlenosti v luxoch.

Analógia jednotiek kvality vzduchu s jednotkami pre svetlo a hluk

| jednotky | svetlo | hluk | kvalita vzduchu |
| --- | --- | --- | --- |
| zdroj | lumen | watt | olf |
| hladina | lux | decibel | decipol |

Obr. 2 Vzťah medzi % nespokojných a koncentráciou znečistenia

V nasledujúcej tabuľke je uvedená logaritmická koncentrácia znečistenia v typických prostrediach:

| vnútorné priestory nezdravej budovy | 10 dpol |
| --- | --- |
| vnútorné priestory zdravej budovy | 1 dpol |
| vzduch v meste | 0,1 dpol |
| vzduch v horách | 0,01 dpol |

Vnímaná kvalita vzduchu vonkajšieho prostredia:

| Prostredie | decipol |
| --- | --- |
| Pri zamorení smogom | > 1 |
| V mestách s miernym znečistením vzduchu | 0,05 - 0,3 |
| V horách alebo pri mori | 0,01 |

3 POSTUP PRI HODNOTENÍ A ZISTENÉ VÝSLEDKY

4 VZOROVÝ VÝPOČET

Poznámka: Kvalitu vzduchu v decipoloch možno určiť porovnaním požadovanej a skutočnej výmeny vzduchu:

Kvalita vzduchu = požadovaná výmenaskutočná výmena=znečistenie x 10výmena vzduchu v ls−1

5 ZHODNOTENIE A ZÁVERY

6 KONTROLNÉ OTÁZKY

- Čím sa zaoberá medzinárodná norma ISO 7730?

- Čím môžeme charakterizovať stav tepelnej rovnováhy ľudského organizmu?

- Ako ovplyvňuje druh práce z hľadiska fyzikálnej záťaže optimálnu teplotu prostredia? Zdôvodnite prečo!

- Vymenujte parametre, ktoré ovplyvňujú pocit tepelnej pohody osôb v danom prostredí!

- Vysvetlite čo je 1 clo!

- Vysvetlite čo je 1 met!

- Znázornite závislosť pre určenie vhodného oblečenia pre danú aktivitu a teplotu!

- Vysvetlite ako súvisí tepelná pohoda s relatívnou vlhkosťou vzduchu v danom prostredí!

- Ako súvisí teplota v miestnosti s nákladmi na kúrenie?

- Aká má byť relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti?

- Ako sa určí výmena vzduchu v miestnosti?

- Ako ovplyvňuje zmena teploty vzduchu v miestnosti pocit tepelnej pohody?

- Ako súvisí tepelná pohoda s podielom sálavého tepla?

- Čo je teplotná asymetria v bezprostrednom okolí tela?

- Vymenujte úlohy merania!

- Vymenujte použité prístroje!

- Aký bol postup pri meraní?

- Čo ste zistili o meranej miestnosti - vyhovuje požiadavkám tepelnej pohody?

19. Prečo bolo potrebné vyvinúť novú metodiku hodnotenia klimatizovaných priestorov?
20. Vysvetlite čo je 1 olf!
21. Čo sú to skryté olfy?
22. Čo je syndróm budov?
23. Vysvetlite ako je definovaný 1 decipol!
24. Aká je kvalita vzduchu v zdravej a nezdravej budove?
25. Aká je porovnateľná kvalita vzduchu vo vonkajších priestoroch?
26. Vysvetlite analógiu jednotiek kvality vzduchu s jednotkami pre svetlo a hluk!
27. Vysvetlite postup pri určení znečistenia vzduchu v danej miestnosti!
28. Vysvetlite postup pri prepočte olfov na decipoly! Uveďte číselný príklad!
29. Vymenujte úlohy hodnotenia!
30. Čo ste zistili o hodnotenej miestnosti?