## 1.2 Hodnotenie kvality vzduchu vo vnútorných priestoroch

Na zabezpečenie prijateľného vzduchu v uzavretých priestoroch je potrebné dostatočné vetranie.

Nová teória vyhodnocovania klimatizovaných priestorov zahrnuje všetky zdroje znečisťovania - t.j. nielen človeka ako dominantného zdroja, ale aj všetky materiály, nábytok, organizmy a pod. v danom priestore, vrátane fajčenia a biologickej odpadovej vlhkosti - aby vypočítaná hodnota ventilácie zodpovedala akosti vzduchu tak, ako to vyžadujú ľudské zmysly.

Táto nová teória prof. Fangera z Laboratory of Heating and Air Conditioning zaviedla pre je zdroje znečistenia jednotku olf, a pre kvalitu vzduchu jednotku decipol [dpol].

1 olf (z latinského “olfactus” - čuch) je emisia znečistenia (biologickou odpadovou vlhkosťou) z jednej štandardnej osoby, t. j. jedného priemerného dospelého človeka nefajčiara, pracujúceho v kancelárii (alebo podobnom nepriemyslovom mieste), ktorý má sedavé zamestnanie v bežných teplotných podmienkach s odpovedajúcim hygienickým štandardom.

Akékoľvek iné zdroje znečistenia sú vyjadrené počtom osôb (olfov) potrebných na spôsobenie rovnakej nespokojnosti s kvalitou vzduchu ako skúmaný zdroj znečistenia. Olf je relatívna jednotka podobná clo - jednotke pre izoláciu oblečenia, alebo met - jednotke pre rýchlosť metabolizmu.

Napr. zdroj znečistenia má hodnotu 3 olfy, ak spôsobuje rovnakú nespokojnosť, ako spôsobujú 3 štandardné osoby.

Obr. 5 Nespokojnosť spôsobená 1 olfom v závislosti na ventilácii

Nové štúdie ukázali, že ľudská odpadová vlhkosť zahŕňa priemerne iba asi 13 % znečistenia. Materiály v priestoroch a vetracích systémoch, predtým ignorované ako zdroje znečistenia, mali v skúmaných veľkých kancelárskych budovách hlavný podiel na nekvalite vzduchu. Tieto “skryté” olfy boli uznané za hlavnú príčinu tzv. syndrómu budov.

V nasledovnej tabuľke sú uvedené hodnoty olfov pre niektoré zdroje znečistenia:

| sediaca osoba 1 met | 1 olf |
| --- | --- |
| aktívna osoba 4 met | 5 olfov |
| aktívna osoba 6 met | 11 olfov |
| fajčiaca osoba | 25 olfov |
| priemerný fajčiar | 6 olfov |
| materiály v kanceláriách | 0 - 0,5 olf / m2 podlahy |

1 decipol (z latinského “polutio” - znečistenie) je znečistenie spôsobené jednou štandardnou osobou ( 1 olf ) pri vetraní 10 litrov za sekundu neznečisteným vzduchom, teda

1 decipol = 0,1 olf / (liter / s ) 

alebo 1 decipol = 1 olf / (10 liter / s)

Obr. 6 Vzťah medzi % nespokojných a koncentráciou znečistenia

V nasledujúcej tabuľke je uvedená logaritmická koncentrácia znečistenia v typických prostrediach:

| vnútorné priestory nezdravej budovy | 10 dpol |
| --- | --- |
| vnútorné priestory zdravej budovy | 1 dpol |
| vzduch v meste | 0,1 dpol |
| vzduch v horách | 0,01 dpol |

Vnímaná kvalita vzduchu vonkajšieho prostredia:

| Prostredie | decipol |
| --- | --- |
| Pri zamorení smogom | > 1 |
| V mestách s miernym znečistením vzduchu | 0,05 - 0,3 |
| V horách alebo pri mori | 0,01 |

| Analógia jednotiek kvality vzduchu s jednotkami pre svetlo a hluk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| jednotky | svetlo | hluk | kvalita vzduchu |
| zdroj | lumen | watt | olf |
| hladina | lux | decibel | decipol |

Úlohy:

- Stanovte znečistenie ovzdušia v príslušnej miestnosti od zdrojov v olfoch a kvalitu vzduchu v decipoloch,

- Stanovte či danú miestnosť môžeme považovať za tzv. “zdravú” podľa uvedenej tabuľky,

- Určte aká by mala byť výmena vzduchu v danej miestnosti, aby bola splnená požiadavka kvality vzduchu - 1 dpol !